三台县人民医院“数据中心机房建设”

市场调查及询价公告

各潜在供应商：

因医院业务发展工作需要，需进行数据中心机房建设。现公开进行市场调查及询价。

# 一、项目概况：

将原门急诊住院综合楼灾备机房参照国家B级机房标准，升级扩容建设为至少符合国家C级机房标准的数据中心机房，并以兼容利旧的方式增设部分硬件设施设备。

# 二、项目主要内容：

1、机房建设：机房装修工程、供配电工程、空调制冷系统、门禁监控系统。要求：设计至少达到C级机房标准。现状：目前已建设了基础装修、静电地板铺设等。建设清单如下：

| 装饰装修工程系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数描述 |  |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
| 1 | 金属装饰彩钢板 | 1.装饰板规格： 钢板厚度≥0.5mm， 背衬石膏板≥12mm； 具有国家防火认证、环境标志认证 表面电阻率：106-109Ω， 燃烧等级：不燃 2.基层： 轻钢龙骨基层（包括75竖龙骨、38穿心龙骨、门口加固龙骨75*50钢矩管、U型天龙骨、U型地龙骨、主副龙骨连接件等）； 3.施工区域：机房的彩钢板墙面部分； |  |  | ㎡ |  | 150 |  |
| 2 | 彩钢板上下封堵 | 1.装饰板规格：12mm防火石膏板； 2.基层：轻钢龙骨基层（包括75竖龙骨、38穿心龙骨、U型天龙骨、U型地龙骨、主副龙骨连接件等）； 3.施工区域：机房的吊顶以上墙面及防静电地板以下墙面 |  |  | ㎡ |  | 50 |  |
| 3 | 防火岩棉 | 1.规格：50mm，80kg/m3，不含石棉 |  |  | ㎡ |  | 150 |  |
| 4 | 单片铯钾防火玻璃 | 1.防火玻璃：厚度12mm；耐火时间90分钟； 2.施工区域：机房隔断； |  |  | ㎡ |  | 21 |  |
| 5 | 玻璃隔断边框 | 1.不锈钢边框：1.0厚不锈钢，304材质； 2.基层龙骨：100*50*1.5mm、50*40*1.2mm矩管龙骨骨架、支撑架； |  |  | m |  | 90 |  |
| 6 | 玻璃隔断上下封堵 | 1.装饰板规格：12mm防火石膏板； 2.基层：轻钢龙骨基层（包括75竖龙骨、38穿心龙骨、U型天龙骨、U型地龙骨、主副龙骨连接件等）； |  |  | ㎡ |  | 10 |  |
| 7 | 不锈钢踢脚线 | 1.材质：1.0厚不锈钢，304材质，100mm高，定做； 2.基层为防火硅酸钙板 |  |  | m |  | 70 |  |
| 8 | 成品保护及修补 | 1.原有设备及装饰面以及实施过程中的成品保护 |  |  | 项 |  | 1 |  |
| 9 | 机房环境空调 |  |  |  | 台 |  | 2 |  |
| 10 | 设备间及操作间空调 |  |  |  | 台 |  | 1 |  |
| 11 | 操作台 | 标准座椅 |  |  | 套 |  | 1 |  |
| 供配电系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数描述 | 单位 | 数量 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 市电配电柜 | 1．成套配电柜，落地式配电柜； 2.要求：钢化玻璃门，下进线下出线，带操作面板，800*400*1800mm； 3.开关配置：1个400A/3P总空开，3个125A/3P，1个80A/3P，2个32A/3P，4个32A/1P。 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 铜芯电缆 | 1.名称：阻燃铜芯电缆； 2.； 3.施工部位：综合柜输入 | m | 40 |  |  |  |  |
| 3 | 铜芯电缆 | 1.名称：阻燃铜芯电缆； 2.规格型号：ZC-BVR-70mm²； | m | 5 |  |  |  |  |
| 4 | 铜芯电缆 | 1.名称：阻燃铜芯电缆； 2.规格型号：ZC-BVR-150mm²； | m | 20 |  |  |  |  |
| 5 | 金属封闭桥架 | 1.规格：200*100*1.2mm | m | 20 |  |  |  |  |
| 门禁监控系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数描述 | 数量 | 单位 |  | 备注 |  |  |
| 1 | 8硬盘录像机 | 1U 380系列机箱 8路H.265、H.264混合接入 80M接入存储/80M转发 支持萤石、Ehome2.0、ISUP5.0以及GB28181协议 2盘位，单盘最大支持8TB 1个HDMI接口，1个VGA接口,HDMI与VGA同源高清输出 HDMI支持最大4K（4096x2160）/30Hz 输出 支持最大6个1080P解码 2个百兆网口 2个USB2.0 4进1出报警 I/O | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 半球摄像机 | 200万 1/2.7”CMOS ICR红外阵列筒型网络摄像机 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 宽动态: 数字宽动态 波长范围: 850 nm 最大图像尺寸: 1920 × 1080 | 7 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | POE交换机 | 1、百兆8口POE交换机 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 硬盘 | 3.5英寸 8TB 5640RPM 256M SATA3 | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 5 | 网线 | 5类网线 | 1 | 箱 |  |  |  |  |
| 6 | 指纹门禁主机 | 用户数≥100 指纹容量≥100 记录容量 8万条 通讯方式 TCP/IP、RS485 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 7 | 门禁电源 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 8 | 双联磁力锁 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 9 | 出门按钮 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 10 | 玻璃门夹 |  | 1 | 个 |  |  |  |  |
| 11 | IC卡 |  | 10 | 只 |  |  |  |  |
| 12 | KVM | 1、 32口KVM切换器 2、支持一个本地控制端与一个IP控制模块 3、支持一个额外的控制模块(PS/2本地控制模块, USB本地控制模块, CAT5远程控制模块) 4、支持Microsoft Windows, Netware Unix与Linux 5、透过USB接口可支持iMAC, Power MAC 与 Sun Micro Systems 6、不需安装软件: 可透过屏幕菜单、按钮或是热键简单选择计算机 7、支持级联可达8层 | 1 | 台 |  |  |  |  |

2、增设硬件设施设备：12套模块化IT机柜、3台服务器（CPU：2颗24c，数据盘1.92T SSD * 2,内存10*32G））/超融合一体机1台（CPU：2颗24c，硬盘空间8*8T,内存16*32G）、数据中心防火墙一套。要求：与现有机柜、服务器和超融合资源兼容。现状：模块化机柜8套，一组超融合系统。具体配置和功能要求如下：

| 微模块系统 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 技术参数描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | IT机柜 | 1、单个机柜尺寸：600（W）*1350(D)*2000（H）mm，含密闭通道。 2、机柜提供42U可用空间，支持深度750mm设备安装，机柜防护等级不低于IP20。 3、机柜内温度超限或消防告警时可自动弹开，并且气弹簧具有耐高低温性能。 4、每个机柜应配备2个32A单相机柜专用PDU，其输出接口不少于20位GB10A+2位GB16A，竖直安装在机柜内。 5、机柜采用高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 | 台 | 12 |  |
| 2 | 综合柜 | 一、总体要求 1、综合柜一体化集成2台容量不小于20kVA UPS主机、3台不小于11kW冷量精密空调、1套供配电系统和1套监控系统，UPS电源、精密空调、配电模块、动环监控主机为模块化设计 2、综合柜柜体采用密封冷热通道 二、UPS系统 1、UPS主机为在线式双转换高频主机，额定容量为20kVA/18kW。 三、配电模块 1、配电模块，包含UPS输入、UPS输出、IT机柜输入、精密空调输入，标配电源指示灯模块。 2、防雷模块：标配C级防雷器，防雷器前端需具有防雷保护开关。 四、精密空调 1、精密空调内置于综合柜内，占高度不大于11U，内机6个EC风机水平送风. 2、技术参数：标况制冷量≥11KW，显冷量≥11KW，能效比≥3；空调风量≥2600m^3/h，精密空调采用全直流变频压缩机. 五、模块内动环管理系统 1、 每个微模块提供一个整体的环境和动力监控接口，实现对模块内供配电、UPS、空调、温湿度、烟雾等设备的不间断监控，发现部件故障或参数异常，即时采取颜色、E-mail和声音告警等多种报警方式，记录历史数据和报警事件，所有监控信息提供标准的北向SNMP接口给管理平台集成接入； | 台 | 2 |  |
| 3 | 水浸 | 1.区域水浸传感器：由水浸检测绳、漏水报警探测器和转接线缆三部分组成。 2.工作电压：12VDC 3.工作温度：–20℃～70℃ | 套 | 2 |  |
| 4 | 温湿度传感器 | 1.温度传感器。 2.测量范围：–20℃～+70℃ 3.测量精度：±1℃ (25℃) 4.工作温度：–10℃～+55℃ 5.工作电压：10VDC～16VDC | 套 | 24 |  |
| 5 | 线槽 | 结构成套件-DKBA41507560.ASM-线槽-用于600mm宽机柜 | 套 | 7 |  |
| 6 | 蓄电池 | 1、单体电池额定电压：12V，容量100AH。 2、外观应无变形、漏液、裂纹及污迹，标识应清晰。 3、正、负极端子应有明显标志，且便于连接。 4、蓄电池壳、盖、连接条保护罩应符合《塑料燃烧性能的测定 水平法和垂直法》（GB/T 2408-2008）中的第8.3.2节FH-1（水平级）和第9.3.2节FV-0（垂直级）的要求。 5、蓄电池应能承受50kPa的正压或负压而不破裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。 6、蓄电池静置28天后，容量保存率应≥96%。 7、蓄电池密封反应效率应不低于99%。 | 只 | 64 |  |
| 7 | 电池柜 | 可装16只12V100AH蓄电池 | 套 | 4 |  |
| 8 | 承重底座 | L50角钢现场焊制 | 套 | 18 |  |
| 服务器、超融合一体机以及相关配件 |  |  |  |  |  |
| 1 | 硬盘 | 固态硬盘-960G-SSD*3个；固态硬盘-1.92T-SSD*12个；机械硬盘8T*12个 | 1 | 批 |  |
| 2 | 超融合一体机 | 一、服务器配置要求： 1.不低于Gold 5220R，不低于2颗24核心48线程，且主频不低于2.2GHz的处理器；提供不少于三年的产品质保服务；配备不低于2块240G SSD硬盘用于分布式系统部署； 不低于3块1.92T SSD硬盘，用于缓存加速热点数据；本次每个节点配置不低于8块8T SATA硬盘，用于分布式数据存储；不低于512GB DDR4 2933MHz内存，并保证最大支持24个内存插槽； 2.为了保障网络的冗余和系统稳定性，要求单台服务器配置≥6个千兆电口，并配置≥2个万兆光口，同时配置冗余电源。 二、计算虚拟化 - 本次配置不少于2颗CPU授权许可，提供不少于三年的软件升级服务； - 虚拟机之间可以做到隔离保护，支持虚拟机卡死及蓝屏的检测功能并实现自动重启，支持以EXCEL表格的方式导出虚拟机的配置信息，支持设置定期全量备份、增量备份、差异备份，支持用户灵活配置备份策略，支持设置告警类型、告警内容。支持双向迁移，支持平台中的集群资源环境一键检测。 - 存储虚拟化：本次配置不少于2颗CPU授权许可，提供不少于三年的软件升级服务；支持多种存储配置；虚拟存储可支持Oracle RAC，支持共享盘，及共享块设备，支持数据重建智能保护业务性能，支持坏道扫描功能，支持坏道修复功能，支持数据自动重建机制。 四、网络虚拟化 - 本次配置不少于2颗CPU授权许可，国产品牌，提供不少于三年的软件升级服务； - 通过License激活的方式，实现网络虚拟化功能，支持在管理平台上可以通过拖拽虚拟设备图标和连线就能完成网络拓扑的构建，支持网络硬件检测，支持创建分布式虚拟防火墙，支持ACL功能五、云计算平台 - 本次配置不少于2颗CPU授权许可，提供不少于三年的软件升级服务； - 支持可靠中心以提供持续数据保护CDP、本地备份、异地容灾等高可用服务，支持大屏展示便于客户直观查看虚拟化资源池的使用情况和健康状态，支持对Oracle单机和RAC的自动化部署、RAC自动切换、备份与恢复、监控报表、手动和自动巡检等运维管理功能；支持纳管主流第三方虚拟化平台 | 1 | 套 |  |
| 3 | 数据服务器1 | 要求配置不低于Gold 5220R，不少于2颗24核心48线程，且主频不低于2.2GHz的处理器；提供不少于三年的产品质保服务；配备≥2块240G SSD系统盘；配置≥2块960G SSD缓存盘；配置≥2块1.92T SSD数据盘，配置不低于320GB DDR4 2933MHz内存，并保证最大支持24个内存插槽；配置≥6个千兆电口，并配置≥2个万兆光口，同时配置冗余电源。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数据服务器2 | 配置不低于Gold 5220R，不少于2颗24核心48线程，且主频不低于2.2GHz的处理器；提供不少于三年的产品质保服务；配备≥2块240G SSD系统盘；配置≥2块960G SSD缓存盘；配置≥2块1.92T SSD数据盘；不低于320GB DDR4 2933MHz内存，并保证最大支持24个内存插槽；配置≥6个千兆电口，并配置≥2个万兆光口，同时配置冗余电源。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 数据服务器3 | 配置不低于Gold 5220R，不少于2颗24核心48线程，且主频不低于2.2GHz的处理器；提供不少于三年的产品质保服务；配备≥2块240G SSD系统盘；配置≥2块960G SSD缓存盘；配置≥2块1.92T SSD数据盘；配置不低于320GB DDR4 2933MHz内存，并保证最大支持24个内存插槽；配置≥6个千兆电口，并配置≥2个万兆光口，同时配置冗余电源。 | 1 | 台 |  |
| 6 | 内存 | 服务器选配内存32G | 114 | 条 |  |
| 7 | 数据中心防火墙 | 吞吐量不低于12Gbps，最大并发连接数不低于600万，每秒新建连接数不低于20万，IPSec吞吐量不低于10Gbps； 具备AI引擎，支持向云管理平台自动注册，云管理平台对设备进行统一的管理及运维，支持HTTP、HTTPS、DNS、SIP等应用层Flood攻击，支持流量自学习功能， 支持对常见应用服务（HTTP、FTP、SSH、SMTP、IMAP）和数据库软件（MySQL、Oracle、MSSQL）的口令暴力破解防护功能； | 1 | 套 |  |

三、供应商应具备的条件

1、具有独立履行民事责任的主体资格；

2、具有良好的商业信誉和诚实的商业道德；

3、参加本次活动前三年内，公司及其现任法定代表人/主要负责人未有行贿犯罪记录；

4、未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

5、符合法律、行政法规规定的其他条件；

6、所推荐的产品符合国家、行业标准。

四、供应商应递交的资料

1、承诺函；

2、授权委托书；

3、报价单；

4、法人和被授权人员身份证复印件；

5、公司及人员资质证明文件；

6、类似服务应用的业绩

五、报名要求

按要求填写资料 (请于文末下载附件模板)。

电子版资料：将技术参数(Word版资料)发送至电子邮箱40044408＠qq.com。

纸质资料：将资料按照第三条要求顺序排列并装入抽杆文件夹，加盖公司鲜章后邮寄至医院，建议顺丰快递。

未按照以上要求提供资料视为无效。

三台县人民医院

2022年8月8日

咨询联系人及电话：左老师 08165584778

接受咨询时间：法定工作日8:00-12:00，14:30-18:00

快递地址、联系人及电话：四川省三台县人民医院，左老师，08165584778

接收资料截止日期： 2022年8月12日18:00（北京时间）。