三台县人民医院

关于冷却塔采购的公告

- 根据我院工作需要，拟采购冷却塔，采取院内竞争性磋商方式实施，特邀请符合本项目要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

- 一、项目基本情况

- 1、项目名称：冷却塔采购项目

- 2、本项目最高限价：6万元。

- 二、供应商应具备下列条件

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

- 4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 5、参加本项目前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

6、法律、行政法规规定的其他条件；

7、本项目不允许联合体参加；

8、供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录。

- 三、报名方式、时间、地点

- 请潜在供应商在2023年3月15日至 2023年3月17日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252。

- 四、递交响应文件截止时间：2023年3月22日15：00。

- 五、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议

- 六、磋商时间：2023年3月22日15：00（北京时间）。(如遇特殊情况，另行通知）

- 七、项目咨询：刘友斌-15984652382

- 八、磋商结果将在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2023年3月14日

# 三台县人民医院

# 关于冷却塔采购的磋商文件

- 我院根据工作需要，三台县人民医院拟采购冷却塔，采取院内竞争性磋商方式实施，特邀请符合本项目要求的供应商参加本项目的竞争性磋商。

- 一、项目名称：冷却塔采购项目

- 二、本项目最高限价：6万元。

- 三、响应文件的数量、密封、报价及递交

- 1、响应文件数量：叁份（一正二副）；

- 2、密封：密封形式不限，封口处完整加盖供应商公章；

- 3、逾期送达的或者未送达指定地点的，不予受理；

- 4、磋商文件的递交：现场递交；

5、报价方式：可进行二轮或多轮报价。

- 四、供应商须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照” |
| 2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1、供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书； 2、供应商是否有健全的财务会计制度：①可提供2021或2022年度经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2021或2022年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件，④也可提供承诺函，⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章） |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | （1）提供2021年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料或者提供承诺函（格式见附件）； （2）依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| 5、参加本项目前三年内，在经营活动中无重大违法记录 | 供应商在参加本项目时做出书面声明和承诺书。 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 |  |
| 7、供应商及其现任法定代表人、主要负责人不得具有行贿犯罪记录 | 供应商在参加本项目时做出书面声明和承诺书。 |

五、项目技术、服务、及其他商务要求

- 一）项目概况

- 由于我院内科楼原有2台圆形冷却塔外壳出现龟裂，内部支撑骨架锈蚀，内部填料结垢严重、填料垮塌，严重影响散热功能，导致制冷效果差，能耗高，为保障内科楼中央空调的正常运行，拟对内科楼中央空调冷却塔进行更换。项目实施地点：三台县人民医院内科楼。

二）项目内容（本项目为交钥匙工程）：

★1、现有2台100T旧冷却塔的拆除、搬运、运输、处理；

★2、新购2台100T低噪音方形横流式塔安装，包括但不限于冷却塔钢结构基础制作安装、进出水管及阀门安装、电机接线安装、并机调试等验收前的所有材料、人工、运输、搬运。

三）技术要求

（一）冷却塔生产、安装依据（以下标准如有新标准、新版本按照最新标准或版本执行）

1、GB/T 50102-2014 《工业循环冷水冷却设计规范》；

2、GB/T 7190.1-2018《机械通风冷却塔 第1部分:中小型开式冷却塔》；

3、GB50231-2017《机械设备安装工程施工及验收规范》；

4、GB50275-2010《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》；

5、GB50235-2019《工业金属管道工程施工及验收规范》；

6、GB50236-2019《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》；

（二）冷却塔技术规格及要求

| 项 目 | 内 容 | 数 据 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| ▲1、基 本参数 | 冷却塔类型 | 横流式方形水塔 | 低噪音型 |
|  | 冷却循环水量 | ≥100 m3/h |  |
|  | 进水温度／出水温度 | 37℃／32℃（±5%） |  |
|  | 环境干球温度 | 31.5℃（±5%） |  |
|  | 环境湿球温度 | 28℃（±5%） |  |
|  | 冷却能力 | ≥500,000 kcal/h |  |
|  | 噪音值 | ≤58.0dB(A) |  |
|  | 电源 | 380V／3P／50Hz |  |
|  | 水质要求 | ＰＨ值＝6-8 |  |
| 2、设 计参数 | 水阻 | ≤28 KPa |  |
|  | 飞水损失 | ≤0.05‰ |  |
|  | 蒸发损失 | ≤8.33‰ |  |
| 3、风 机参数 | 风扇形式 | 轴流式 |  |
|  | 风量 | ≥60,000m3/h |  |
|  | 总静压 | ≥75 Pa |  |
|  | 风扇转速 | 投标方自定 |  |
|  | 风叶直径（Φ） | 投标方自定 |  |
|  | 叶片数量 | 4片/套 |  |
|  | 电机形式 | 全封闭防水型 |  |
|  | 传动方式 | 直联或皮带 |  |
|  | 电机功率 | 4KW |  |
|  | 电机启动方式 | 直接启动 |  |
| 4、主 要尺寸 | 长×宽×高（Ｌ×Ｗ×H） | 投标方自定 | 现场允许安装尺寸：5*5*米*5米 |
|  | 进水管尺寸（DN） | ≥100mm | 共二套 |
|  | 出水管尺寸（DN） | 100-150mm | 共一套 |
|  | 排水管尺寸（DN） | ≥50mm | 共一套 |
|  | 自动排气阀（DN） | ≥25mm | 共一套 |
| 5、材质 | 颈口 | 玻璃钢 | 优质玻璃纤维毡 和树脂合成 |
|  | 洒水系统 |  |  |
|  | 围板 |  |  |
|  | 水盆 | 玻璃钢 |  |
|  | 风扇 | 铝合金 | 大弦弧 |
|  | 电机 | 全封闭防水型 |  |
|  | 胶片 | P.V.C.材料 | 难燃型 |
|  | 铁框架、电机架 | 热浸镀锌钢 |  |

（三）主要部件技术要求

1、电机：采用冷却塔专用电机，防护等级≥IP55，绝缘等级F 级，防水性能好，轴承采用国内外知名品牌；

2、风机：机翼型冷却塔专用风机、铝合金材质；

3、减速机：直连或皮带传动，轴承和皮带必须采用国内外知名品牌；

4、填料：原生料PVC材质，不得采用再生料，具有优越的亲水性，使用寿命长，难燃达B1级；

5、噪音：投标人提供的产品必须是横流式低噪音型冷却塔；

6、结构件均应采用热浸镀锌；

7、播水盆上必须配备盖板；

8、采用多风机组合时，塔与塔之间要用FRP板完全隔开，并开有检修门；

9、玻璃钢板：原材料供应商应该是中外合资或具有相当实力的国内知名生产厂商，侧板厚度不低于3mm，底盆和风筒不低于5mm；

10、防止军团病菌的传播，冷却塔的漂水率不得大于0.01%；

★（四）设备的防火性能：填料、玻璃钢件均应达到难燃B1级，氧指数≥32；

★（五）冷却塔出厂日期≤18个月或者检验合格后≤12个月。

四）商务要求及其他要求（实质性条款，不允许负偏离，否则为无效投标文件）

1、交货期：合同签订后40个工作日内完成安装调试并交付使用。

2、交货安装地点：三台县人民医院指定地点

3、质保期：整机质保≥1年。如国家或行业标准期限长于本项目质保期的，按国家或行业标准执行。

4、付款方式：项目安装调试完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的95%，验收合格满1年后1个月内设备无质量问题，支付合同金额的5%。

5、售后服务：保修期内接到报修电话半小时响应，4小时到达现场，24小时内恢复设备正常运行。所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。

6、本项目完工后中标方派专业技术人员对医院空调技术人员进行培训，直至能独立操作，同时能完成一般常见故障的维修处理。

六、评标与定标

本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、施工方案、技术、商务要求等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分标准：

| 序号 | 评分及权重 | 分值 | 评分标准 | 评审内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格评分30% | 30 | 评审的最低有效报价作为基准价，其报价得满分30分；其他供应商的报价得分按“报价得分=（基准价/最终报价）×30分”计算。 | 有效供应商的最后报价 |
| 2 | 施工方案30% | 24 | 提供冷却塔安装改造的设计、施工方案，包括但不限于：1、改造实施方案；2、施工组织（人员及时间安排）；3、安全、文明施工方案；4、质量标准等，所有要素科学完善，方案逻辑清楚，安排合理，完全符合要求的得24分，缺少一项扣6分，应答不完整或有漏洞的每项扣2分，扣完为止。 | 根据施工方案的内容完整度进行综合评分。 |
| 3 | 性能指标30% | 40 | 全部满足冷却塔招标要求的得34分，▲号条款不满足每项扣8分，非▲号条款不满足每项扣2分，扣完为止。 | 根据招标要求的冷却塔性能指标进行评分；★条款为实质性条款，负偏离为无效投标。★和▲号参数须提供产品说明书或检测报告证明材料作为佐证。不提供不得分。 |
| 4 | 业绩6% | 6 | 提供2020以来类似项目业绩，提供合同或中标（成交）通知书复印件（未提供或提供不完整不计入），需提供关键指标页的复印件，每提供一个类似产品业绩得1分，最多得6分。（不提供不得分）。 | 根据响应文件提供的类似业绩完整合同或中标通知书进行评分，类似业绩指冷却塔销售业绩。 |

附件：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

响应函

三台县人民医院：

1、我方全面研究了“              ”项目磋商文件，决定参加贵单位组织的本项目磋商采购。

2、我方自愿按照磋商文件规定的各项要求向磋商人提供所需货物/服务。

3、一旦我方成交，我方将严格履行磋商合同规定的责任和义务。

4、我方为本项目提交的响应文件正本    份，副本    份，用于磋商报价。

5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与磋商报价有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

6、本次磋商，我方递交的响应文件有效期为磋商文件规定起算之日起    天。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

联系电话：

日    期：       年       月       日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1、磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2、磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

商务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注意：1、磋商申请人必须把磋商文件第二章的商务要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2、磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

- 知识产权承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件总则“知识产权（实质性要求）”规定，现郑重承诺如下：

1、我单位保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由我单位承担所有相关责任。

2、磋商人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3、我单位如在项目实施过程中采用自有知识成果，我单位将在响应文件中进行声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，我单位将提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，磋商人享有永久使用权（含磋商人委托第三方在该项目后续开发的使用权）。

4、如采用的知识产权不是我单位所拥有的，则我单位响应文件中的报价已经包括合法获取该知识产权的相关费用。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交结果并追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

报价表

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 制造商家及规格型号 | 数量 | 投标单价 （万元） | 投标总价 （万元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价说明：

1.1  如产品为中华人民共和国关境内提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括设备运输、保险、代理、安装调试、培训、税费、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

1.2  如产品为中华人民共和国关境外提供的货物，则报价应是最终用户验收合格后的总价，包括产品出厂费用、全部关税、增值税和其它税费、国内外运输与保险费、装卸费、报关及商检费用、代理、安装调试、培训、系统集成费用、知识产权费用和伴随货物交运的有关费用。

2、供应商如果需要对其它内容加以说明，可在备注一栏中填写。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：           年       月        日

- 分项报价明细表

项目名称：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价 | 规格型号 | 总价（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 分项报价合计（万元）： 大写： |  |  |  |  |  |  |

注：

1、磋商申请人必须按“分项报价明细表”的格式详细报出投标总价的各个组成部分的报价，无法细分出报价组成因素的可直接报总价。

2、“分项报价明细表”各分项报价合计应当与“报价表”报价合计相等。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：           年       月        日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术

能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好

记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

没有重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

供应商的资质证明文件和施工方案格式自拟