# 三台县人民医院

# 关于医用压缩空气机组保养服务采购公告

# 根据医院业务工作需要，拟对医用压缩空气机组保养服务进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

一、采购项目基本情况

1.项目名称：医用压缩空气机组保养服务采购项目

2.最高限价：2.42万元

3.项目相关信息如下:

| 名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 启用日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 空压缩机 | 阿特拉斯 | GA11+PA 10.5 | 2 | 2020/06 |

- 4.采购需求：对上表所诉的医用压缩空气机组进行定期保养，需更换空压机空滤、水过滤器、润滑脂、空气干燥机及管路精密过滤器芯等配件。

- 5.项目要求：

- 1）所更换配件及材料需为全新零配件及材料 ，符合国家和行业的相关管理规定；

- 2) 保养后的设备必须符合该产品国家标准或行业标准的要求；

- 3）保养结束后需消除保养提醒，并确保所更换的零配件及材料不会给设备带来任何伤害；

- 4) 所更换的配件质保时间不少于 6个月。

- 二、采购方式：议价。

三、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1、具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照。 |
| 2、具有良好的商业信誉 | 提供承诺函 |
| 3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。 |
| 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函 |
| 5、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供承诺函 |
| 6、法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |

四、项目咨询人及联系电话：陈老师，15280994114（（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

五、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2023年8月1日至2023年8月3日8:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

六、响应文件内容、递交方式、时间、地点：

1、响应文件正本1份、副本1份,内容包括但不限于以下资料：（所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、包号、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，报名文件封面模板详见附件。）

1）报价（报价模板详见附件,分项报价格式自拟）；

2）资格证明文件(营业执照、承诺书等)；

3）投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件；

4)服务方案。

注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

2、响应文件递交截止时间：2023年8月8日12时00分（北京时间）。

3、递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（赵老师收，收件电话：0816-5222252），本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明包号和设备名称。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的恕不接受。

七、议价时间：2023年8月9日15时00分（北京时间）。

八、议价地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

九、定标原则：符合资格条件，满足本项目要求，低价中标。

十、结果公告：将定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2023年7月31日

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1、我公司全面研究了医用压缩空气机组保养服务采购项目的采购文件及相关资料，我们将遵照采购文件的要求承担相应的全部工作。

2、我们完全同意供应商选择中标单位的办法，并同意自行承担为采购所发生的一切费用。

3、我们严格遵守本投标报价函的各项承诺。投标报价函始终将对我方具有约束力，并随时接受中标。

4、在合同协议书正式签署生效之前，本投标报价函连同你单位的中标通知书将成我们双方之间共同遵守的条件，对双方具有约束力。

5、我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次采购项目的申请人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

（八）申请人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次采购活动中，不存在和其他申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。