三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：中央空调制冷机组冷凝器清洗服务采购项目

编制日期：2024年4月

三台县人民医院

关于中央空调制冷机组冷凝器清洗服务采购的公告

- 第一章 磋商邀请

- 我院根据工作需要，拟对中央空调制冷机组冷凝器清洗服务采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：中央空调制冷机组冷凝器清洗服务采购项目

- 2.采购方式：院内竞争性磋商

- 3.项目慨述：三台县人民医院中央空调为两台约克YK离心机组，其冷凝器内管束经上一制冷季运行后，结垢严重，导致换热温差大，喘振频率加快，能耗增加，需对机组清洗冷凝器，以提高机组工况，降低能耗。

- 二、最高限价：1.2万元。

- 三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

- 四、报名时间及方式：请潜在供应商于2024年4月17日至 2024年4月19日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

- 五、递交响应文件截止时间：2023年4月24日15：00（北京时间）。

- 六、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

- 七、磋商时间：2024年4月24日15：00（北京时间）。

- 三台县人民医院采购办

- 2024年 4月16日

- 第二章 竞争性磋商方案

- 我院根据工作需要，拟对中央空调制冷机组冷凝器清洗服务采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、采购人：三台县人民医院

- 二、项目名称：中央空调制冷机组冷凝器清洗服务采购项目

- 三、服务、商务要求

- （一）冷凝器清洗要求

- 1.因冷凝器管束材质原因，供应商在清洗中所涉及到的清洗剂必须为弱酸性，不得强酸强碱性清洗剂，，清洗剂用量由供应商根据现场冷凝器内情况自定，供应商在清洗前需向采购方提供清洗剂相关参数和产品合格证书。

- 2.冷凝器清洗需按照如下步骤进行： 关闭冷凝器进出阀门，将冷凝器与清洗设备连接后注水捡漏--将清洗设备水泵与冷凝器联通，形成小循环--注入缓蚀剂并逐步加入清洗剂，利用清洗水泵循环，当管束内污垢清除至60%左右时，进行漂洗---在循环水内投入钝化剂，对冷凝器管束进行钝化处理，在PH值稳定在7时结束钝化--将机组尾部端盖拆除进行物理通泡处理，在通泡处理全部完成后，应用高压水枪反复冲洗管束，至管束全部通畅--对端盖进行清洗后，恢复原状--进行注水实验，检查漏点。

- 3.清洗过程中供应商工作人员应保留影像资料，尤其隐蔽施工时，在清洗完成后，需用内窥镜逐次检查管束内壁，并保留影像资料。

- 4.清洗完成后的管壁内螺纹清晰可见，管内残留水酸碱度应为7。在机组开机运行时，冷凝器小温差需低于3度，否则视为清洗不合格，须重洗至要求。

- 5.供应商在全部工作完成后，应以书面报告方式将此次清洗工作报采购方备案（包括试剂合格证、清洗前、中、后影像资料等）。

（二）商务要求

- 1.完工期限：合同签订后 5个工作日内，验收时附清洗书面报告。

- 2.服务地点：三台县人民医院指定地点。

- 3.售后服务：如涉及因清洗导致的问题，供应商在接到通知后24小时内赶到现场处理问题。

- 4.付款方式：项目完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的100%。

- 四、最高限价：1.2万元。

- 五、磋商文件份数：两份（一正一副）。

- 密封：密封形式不限，封口处完整加盖供应商公章。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件。

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1.具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”复印件盖鲜章。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书。 2.供应商是否有健全的财务会计制度：①可提供2022或2023年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2022或2023年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件，④也可提供承诺函，⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章）。 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.可提供2022年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料；也可提供承诺函（格式见附件，原件盖章）。 2.依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书（格式见附件，原件盖章）。 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
| 7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书（格式见附件，原件盖章）。 |

- 七、评标与定标

- 本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷最终报价)×30%×100。 |
| 2 | 服务方案 | 55分 | 投标人应针对本项目实际情况提供整体服务方案，包括但不限于：管理运行机制、为本项目实施的人员配备（提供职称结构和相应证书）、综合能力、技术能力、工具和设备、工作程序、施工方案、环境管理、响应时间、安全保障和措施、应急预案等所有要素科学完善，方案逻辑清楚，安排合理。完全满足服务要求且方案最优者得55分；服务方案缺项或者与本项目服务不符，每项扣5分；提供方案不完整每项扣2分，扣完为止。 |
| 3 | 业绩 | 15分 | 投标人提供在2021年以来类似合同，根据提供合同或中标通知书的数量评定，每提供一份完整的合同或中标通知书得1分，最多得15分，不提供或提供不完整不得分。 |

- 八、结果公告将在三台县人民医院官网发布。

- 九、项目咨询人：解老师，咨询电话：13981137357。

附件：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了中央空调制冷机组冷凝器清洗服务采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）