三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：三台县应急医院备用电源连接采购项目

编制日期：2024年4月

三台县人民医院

关于三台县应急医院备用电源连接采购的公告

- 第一章 磋商邀请

- 我院根据工作需要，拟对三台县应急医院备用电源连接采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、采购项目名称：三台县应急医院备用电源连接采购项目

- 二、最高限价：6万元。

- 三、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

- 1.具有独立承担民事责任的能力；

- 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 3.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录；

- 6.本次竞争性磋商不接受联合体参与；

7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。

- 四、报名时间及方式：请潜在供应商于2024年4月29日至 2024年5月6日8:00～12:00、14:30～18:00（北京时间，法定节假日除外）致电三台县人民医院采购办报名。报名电话：0816-5222252。

- 五、递交响应文件截止时间：2023年5月9日15：00（北京时间）。

- 六、递交响应文件地点和磋商地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

- 七、磋商时间：2024年5月9日15：00（北京时间）。

- 三台县人民医院采购办

- 2024年 4月28日

- 第二章 竞争性磋商方案

- 我院根据工作需要，拟对三台县应急医院备用电源连接采取院内竞争性磋商方式实施采购，特邀请符合本次采购要求的供应商参加本项目的采购。

- 一、采购人：三台县人民医院

- 二、项目名称：三台县应急医院备用电源连接采购项目

- 三、参数要求

- （一）适用标准

- 1.耐火密集型母线槽满足标准：GB/T 7251.6-2015

- 2.产品通过的型式试验项目及标准：

- 2.1温升极限的验证

- 2.2介电性能验证

- 2.3短路耐受强度验证

- 2.4保护电路有效性验证

- 2.5电气间隙和爬电距离验证

- 2.6防护等级验证

- 2.7防止火焰蔓延的验证

- 2.8建筑结构中防火的耐火特性试验

- 2.9建筑结构中防火的耐火时间:180min

- 2.10建筑结构中防火的耐火温度：960°C

- （二）密集型母线槽的电气技术规格要求

- 1.额定工作电压：380V; 额定工作电流：1600A/4P;

- 2.额定绝缘电压：690V

- 3.环境温度：-10℃-+55℃

- 4.相对温度：不大于95%（+20℃时）

- 5.额定频率：50HZ

- 6.绝缘电阻：

- 相间绝缘电阻≥500MΩ（兆欧）

- 铜线与外壳这间电阻≥500MΩ（兆欧）

- 7.防护等级：IP66

- 8.额定电流:额定峰值耐受电流：≥80KA；额定短时耐受电流：≥50KA（ls, 有效值）；

- 9.各厂家需提供CCC证书，以核实认证的技术参数（包括防护等级和短路耐受强度）

- （三）密集型母线槽的材料要求以及性能指针

- 1.外壳：

- 母线槽铁外壳及侧板表面须喷防火漆。外壳必须完全尘密，以免机械损伤和灰尘等有害微粒积聚，母线连接头要求为独立可移动式，便于母线的安装及拆卸。

- 2.导体材料：

- 母线槽导体应为T2电解铜，且铜的纯度不得低于99.95%，20℃直流电阻率≤0.01777Ω.mm²/m。厂家须提供相应的第三方检验报告。

- 3.导体完整性：

- 为保证母线槽的载流能力及结构温度，母线直身段导体全长应保持完整，不得有中间冲孔、末端截面收缩等不良设计。

- 4.母线槽性能要求：

- 结构要求：母线槽的结构必须为密集型“三明治结构”，且导体中间无冲孔，导体表面绝缘厚度一致，且不能包缠以免母线槽内部聚热，剖面为实心(提供样品验证）。避免形成“烟囱效应”。

- 密集母线槽应具有优良的封闭性能，能够耐受较恶劣的环境污染。在产品寿命期内，母线槽内部应当保持清洁，无灰尘等积聚物。

- 为保证良好的母线扩展性能，不同电流等级的母线槽导体铜排应采用相同的厚度。

- 5.绝缘材料：

- 绝缘材料采用整体包覆每相铜排的工艺。应提供绝缘材料的第三方检测报告。

- 6.母线耐压：

- 所有母线部件，如直身、弯头、法兰等要求全部通过高压试验后方可出厂。

- 7.连接头设计：

- 连接单元要求：母线间采用单独的连接单元、连接螺丝应有力矩许用值功能、应具有母线槽连接质量保证措施。

- 母线槽的连接性能应可靠，保证具有尽量小的接触电阻；母线槽的连接操作应当满足快速连接的要求，应使用单螺栓进行连接，其材质应为高强度钢，并且应有力矩控制措施，应确保整个连接部位的受压面均匀。

- 8.连接头接触：

- 连接应采用双在搭接技术，连接头处导体总截面积宜适当增大，以增强该部位的载流能力。

- 9.产品性能要求：

- 9.1 接地系统应杜绝可能情况下人身伤害事故发生的可能，保证母线槽具有可靠、安全的接地性能。

- 9.2 母线槽应保证足够的安全性，要为接地故障提供可靠的接地路径，为地线短路提供最短的路径。当发生高容量的接地故障，可有效地接地和保护整个系统。

- 9.3 采用铁外壳作为接地。

- 9.4动稳定性和耐压：母线槽的过短路电流能力应满足设计要求；所有部件如直段、弯头、法兰等至少应通过7500V 直流或3500V 交流高压测试。

- 9.5 环境保护：主要绝缘材料在火灾时不能放出有毒气体。

四、商务要求

- 1.本项目为交钥匙工程，工期：双方合同签订后10个工作日内完成项目，具体工期如有变动，以采购人书面通知为准。因采购人原因等，未具备正常施工条件而造成的工程拖期不追究供应商的责任。

- 2.交货安装地点：三台县应急医院。

- 3.质保期：提供的产品均为正规生产厂家合格产品，质量必须达到国家标准及项目所在地主管部门的检验及验收标准，产品质量及安装质保期为2年，即安装调试验收合格之日起开始计算。

- 4.付款方式：项目安装调试完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的97%，质保期满后无质量问题1个月内支付合同金额的3%。

- 5.售后服务：保修期内接到报修电话30分钟内响应，如需现场处理则12小时内到达现场，24小时内恢复设备正常运行。所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。

- 6.本项目完工后中标方应对相关技术人员进行技术交底，以便以后能更好的维修维护。

- 四、最高限价：6万元。

- 五、磋商文件份数：两份（一正一副）。

- 密封：密封形式不限，封口处完整加盖供应商公章。逾期送达的或者未送达指定地点的，采购人不予受理。

六、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件。

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1.具有独立承担民事责任的能力 | 提供“统一社会信用代码营业执照”复印件盖鲜章。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 1.供应商是否具有良好的商业信誉，由供应商出具书面承诺书。 2.供应商是否有健全的财务会计制度：①可提供2022或2023年经审计的财务报告复印件（包含审计报告和审计报告中所涉及的财务报表和报表附注），②也可提供2022或2023年度供应商内部的财务报表复印件（至少包含资产负债表），③也可提供截至响应文件递交截止日一年内银行出具的资信证明复印件，④也可提供承诺函，⑤供应商注册时间截至响应文件递交截止日不足一年的，提供在工商备案的公司章程。 |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 由供应商自行对本单位（个人）是否具备履行合同所必须的设备和专业技术能力进行评价。若具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的，参与投标时，须出具《履行合同所必须的设备和专业技术能力承诺书》（原件盖章）。 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 1.可提供2022年至今任意一个月的纳税证明材料和社保缴纳证明材料；也可提供承诺函（格式见附件，原件盖章）。 2.依法免税和不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明。 |
| 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书（格式见附件，原件盖章）。 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |
| 7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录 | 供应商在参加本次采购活动时做出书面声明和承诺书（格式见附件，原件盖章）。 |

- 七、评标与定标

- 本项目采取综合评分定标原则，按磋商文件中规定的评标方法和标准，对未作无效投标处理的响应文件进行价格、服务方案、服务能力、商务等方面评估，综合比较与评价，并进行综合评分，符合资格供应商不足3家，不予评审。

评分细则：

| 序号 | 评分因素及权重 | 分 值 | 评分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 30分 | 满足磋商文件要求且价格最低的最终报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评审基准价÷最终报价)×30%×100。 |
| 2 | 服务方案 | 33分 | 投标人应针对本项目实际情况提供整体服务方案，包括但不限于：管理运行机制、为本项目实施的人员配备（提供职称结构和相应证书）、综合能力、技术能力、工具和设备、工作程序、施工方案、环境管理、响应时间、安全保障和措施、应急预案等所有要素科学完善，方案逻辑清楚，安排合理。完全满足服务要求且方案最优者得33分；服务方案缺项或者与本项目服务不符，每项扣1分；提供方案不完整每项扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 技术指标 | 33 | 完全符合招标文件要求没有负偏离得33分；一条不满足扣1分（实质性要求除外），扣完为止。 |
| 4 | 业绩 | 4分 | 投标人提供在2021年以来类似合同，根据提供合同或中标通知书的数量评定，每提供一份完整的合同或中标通知书得1分，最多得4分，不提供或提供不完整不得分。 |

- 八、结果公告将在三台县人民医院官网发布。

- 九、项目咨询人：解老师，咨询电话：13981137357。

附件：响应文件格式

（正本/副本）

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称（盖章）：

年   月   日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了三台县应急医院备用电源连接采购项目的院内磋商文件及相关资料，我们将遵照磋商文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

磋商申请人基本情况表

| 磋商申请人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  |  |  |  | 网址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  |  | 技术职称 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  | 其中 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

技术、服务要求应答表

项目名称：

| 序号 | 磋商文件要求 | 响应文件响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |

注意：1.磋商申请人必须把磋商文件第二章的技术要求逐条列入此表，未列入的视为负偏离。

2.磋商申请人必须据实填写，不得虚假响应，虚假响应的，其响应文件无效并按规定追究其相关责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人类似项目业绩一览表

| 年份 | 用户名称 | 项目名称 | 完成时间 | 合同金额 | 是否通过验收 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：磋商申请人（仅限于磋商申请人自己的）以上业绩需提供有关书面证明材料。“合同金额”需提供合同复印件；“是否通过验收”需提供合同验收合格或用户单位书面证明材料。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

磋商申请人本项目管理、技术、服务人员情况表

项目名称：

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地 | 资格证明（附复印件） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书 名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 售后服务人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

日      期：         年     月     日

- 满足实质性要求承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次磋商项目的磋商申请人，根据磋商文件要求，现郑重承诺如下：

完全接受和响应本项目磋商文件中规定的实质性要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

磋商申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期：         年     月     日

商业信誉承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本项目前具有良好的商业信誉。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有履行合同所必须的设备和专业技术能力的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有参加本项目，履行合同所必须的设备和专业技术能力。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有健全的财务会计制度承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）在参加本次采购活动前具有健全的财务会计制度。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

具有依法缴纳税收和社会保障资金良好记录的承诺书

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重承诺：

（供应商名称）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

本单位（个人）对上述承诺的内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月      日

无重大违法记录的书面声明

三台县人民医院：

（供应商名称）郑重声明：

（供应商名称）在参加本项目前3年内在经营活动中无重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的行为）。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

无行贿犯罪记录的承诺函

三台县人民医院：

（供应商名称）在参加本项目前3年内公司及法定代表人（非法人负责人、自然人本人）在前3年内无行贿犯罪记录。

本单位（个人）对上述声明内容事项真实性负责，如有虚假，由我单位（个人）承担相关法律责任。

特此声明。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：      年     月   日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同签订过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

日 期：       年    月    日

附：1.法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

2.授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

公司资质和服务方案等（格式自拟）