三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：氧气稳压器配件

采购项目

编制日期：2025年09月15日

# 三台县人民医院

# 关于氧气稳压器配件采购公告

根据医院业务工作需要，拟对氧气稳压器配件进行采购，欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

- 一、采购项目基本情况

- 1.项目名称：氧气稳压器配件采购项目

- 2.氧气稳压器配件相关信息如下：

| - 配件名称 | - 单位 | - 最高限价（万元） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 氧气稳压装置 | - 台 | - 1.98 | - 大流量 |
| - 氧气流量仪 | - 套 | - 0.75 | - ≥400L/min |

- 3.详细技术要求见附件1。

- 二、采购方式：议价。

- 三、合同期限：此次为单价采购，合同期限3年。

四、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件：

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1.具有独立承担民事责任的能力 | 提供营业执照。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供承诺函。 |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供承诺函。 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供承诺函。 |
| 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供承诺函。 |
| 6.法律、行政法规规定的其他条件 | 采购人对法律、行政法规规定的其他条件无特殊要求的，可不提供其他证明材料。 |

五、咨询人及联系电话：陈老师：15280994114（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

六、报名方式及截止时间：请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2025年9月16日08:00至2025年9月18日18：00（上午08：00-12：00，下午14：30-18：00）。

七、响应文件内容、递交方式、时间、地点：

1.响应文件2本，内容包括但不限于以下资料：（所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编缉目录及页码，装订成册并封装在一个文件袋中，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，报名文件封面模板详见附件。）

1）报价（报价模板详见附件）；

2）资格证明文件(营业执照、承诺书)；

3）投标代表非单位法人本人参加的，需提供本单位法人授权书（原件）及授权人身份证复印件；

4) 价格佐证（提供其它医院购买相同型号配件的发票或合同复印件，如无法提供请注明原因）。

注：以上提供的资料必须是真实有效，不得虚假提供；如有虚假提供，一经查实取消其中标资格。

2.响应文件递交截止时间：2025年9月23日12:00（北京时间）。

3.递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（云老师收，收件电话：0816-5222252），本次比选只接受邮寄的响应文件，邮件封面注明项目名称、公司名称等，供应商不到现场。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的恕不接受。

八、议价时间：2025年9月23日15：00（北京时间）。

九、议价地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（如有变动，另行通知）。

十、定标原则：符合资格条件，满足本项目质量要求，低价中标。

十一、结果公告：将定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2025年9月15日

附件1：

医用供氧系统配件技术需求

一、氧气稳压装置

1.进口压力：0.6-1.0MPa。
2.出口压力调节范围：0.3-0.5MPa。
3.流量范围：0-48m3/h。
4.双回路设计，具有减压、稳压功能；保证一道检修时另一道正常工作，在流量大时，还可双路同时供气，可确保任何一个用气点的压力、流量保持均匀、稳定。
5.氧气稳压装置出口设有安全阀，在分管压力超过工作压力的1.1～1.25倍自动排气卸压。

二、氧气流量计

1.通径：19mm。
2.精度：±(1.5+0.5FS)。
3.最大流量：1000L/min。
4.压力范围：20-1000KPa（表压），最大工作压力：≤1MPa。
5.工作电源：8~24VDC(带220VAC适配电源)。
6.显示方式：LED(显示瞬时流量与总量)。

7.结构与功能：流量计至少包括控制/主机部件、基座/气体通道、显示模块组成，具备RS485信号输出功能，可显示瞬时流量与总量。

三、其他要求

1.氧气稳压装置与氧气流量仪的压力与流速须同时满足科室90个左右床位的普通吸氧及高流量或呼吸机用氧需求。

2.包安装与调试、包含所有辅材及配件。

3.保修期≥1年。

附件2：

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

年    月    日

报价单

致：三台县人民医院

| 配件名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 单位 | 报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填表说明：

1.所报产品名称、规格型号、生产厂家等信息如实填写，没有就以“/”表示。

2.报价已包括货物、包装、运输、安装、调试、检测、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务等所有其他有关各项的含税费用。

单位名称（盖章）：

联 系 人：

联系电话：

日    期：          年     月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次采购项目的申请人，根据采购文件要求，现郑重承诺如下：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加此次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加本次采购以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

（七）在参加本次采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他申请人参与同一合同项下的采购活动的行为。

（八）申请人未对本次采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

（九）在参加本次采购活动中，不存在和其他申请人在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

（十）响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

（十一）我公司的一切营销行为，严格遵守国家的相关法律法规和规章制度，绝不出现有违纪违规的行为。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同磋商过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。