三台县人民医院

院内采购文件

项目名称：发电机维护保养采购项目

编制日期：2025年9月26日

三台县人民医院

关于发电机维护保养采购项目的采购公告

根据医院工作需要，拟对发电机维护保养采购项目进行院内采购,欢迎符合相应要求的潜在供应商参加，具体事项如下：

- 一、项目名称：发电机维护保养采购项目（本项目限价4.0万元。）

二、采购方式：院内竟争性谈判（需进行电话谈判及二轮报价）。

三、发电机维护保养技术参数、商务要求及其他：详见附件1。

四、项目咨询人及联系电话：陶老师， 159080237383（咨询时间：法定工作日8:00-12：00 14:30-18:00）。

五、供应商参加本次采购活动须具备的资格条件和资格证明文件，格式详见附件。

| 资格条件要求 | 资格证明文件 |
| --- | --- |
| 1.具有独立承担民事责任的能力。 | 提供营业执照。 |
| 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。 | 提供承诺函。 |
| 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。 | 提供承诺函。 |
| 4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。 | 提供承诺函。 |
| 5.参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。 | 提供承诺函。 |
| 6.本项目不允许联合体参加。 | / |
| 7.供应商及其现任法定代表人、主要负责人无行贿犯罪记录。 | 提供承诺函。 |

- 报名方式及截止时间

- 请潜在供应商致电三台县人民医院采购办报名，报名电话：0816-5222252；报名时间：2025年9月28日至2025年9月30日08:00～12:00、14:30～18：00（北京时间，法定节假日除外）。

七、响应文件内容、递交方式、时间、地点

1.响应文件要求：按照本项要求提供资料，响应文件正本1份、副本1份,所有资料均须加盖本公司鲜章，资料需编排目录，胶装成册，密封完整，密封袋上应注明投标人名称、项目名称，密封袋的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章，具体格式参照附件2。

2.递交响应文件地点、方式：响应文件必须在截止时间前邮寄（顺丰快递）至三台县人民医院采购办（邹老师收，收件电话：0816-5222252），本次采购只接受邮寄的响应文件(供应商无需到现场），邮件封面注明项目名称。逾期送达或密封和标注不符合采购文件规定的恕不接受。

3.响应文件递交截止时间：2025年10月11日12：00（北京时间）。

八、谈判时间：2025年10月11日15：00（北京时间）。

九、谈判地点：三台县人民医院行政楼二楼会议室（一）。

十、定标原则：符合资格条件，满足本项目要求，资料齐全，低价中选。

十一、结果公告：将于定标后2个工作日内在三台县人民医院官网发布。

三台县人民医院采购办

2025年9月26日

附件1

- 一、发电机发动机基本信息

| - 序号 | - 型号 | - 发动机品牌 | - 功率 | - 出厂时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - KTA38-G9 | - 重庆康明斯 | - 904kw | - 2010.3 |
| - 2 | - LYC880G | - 龙源动力 | - 800kw | - 2012.07 |
| - 3 | - QTA71EG5 | - 重庆磐谷 | - 2000kw | - 2022.3.23 |
| - 4 | - 150GF | - 上海泰阁 | - 150kw | - 2003.3 |

### 二、维保内容

1、针对4台发电机的发动机进排气系统、燃油系统、润滑油系统；

冷却系统、电气及控制系统及空载运行进行检查，排除潜在机组故障风险；

- 同时更换机滤、柴滤、空滤及柴油发动机专用机油；

- 将KTA38-G9 、150GF发电机水箱里的水更换为冷却液，其余机组水箱内的冷却液进行增补，水箱清洗剂清洗水箱；

- 4、针对机组油路进行检查及清洗；

- 5、提供发电机组维护保养培训一次，可在维护保养过程中进行，有培训内容及签到等形成培训资料；

- 6、制定保养计划，提供年度一次性维保报告书；

- 7、提供应急抢险服务，设立维保专线电话服务热线，24小时值班，保证随时提供服务；

- 8、对发电机组进行故障排查，若柴油发电机组发生故障（维保不当导致除外）或存在安全隐患的，维修所需的材料、配件及人工费由医院协商后另行支付；

- 9、检查启动电池；外观是否完好，是否有变形，破裂，渗漏；蓄电池电压是否正常值范围；蓄电池与启动马达的连接线是否牢固；

- 10、检查机组燃油喷射控制装置；

- 11、启动运行时废气涡轮增压器有无异常声响情况、检查涡轮增压器的磨损程度；

- 12、检查并调校充电发电机；

- 13、检查并紧固机组相关连接螺栓；

- 14、检查并确保整机控制线路连接牢固可靠；

- 15、检查并调试整机运行情况；

- 16、检查发电机组冷却系统；

- 17、检查机组排烟系统；

- 18、检查机组排风系统；

- 19、检查转速传感器；

- 20、检查油压传感器；

- 21、检查水温传感器；

- 22、检查启动马达；

- 23、检查皮带松紧度；

- 24、检查机组的启动控制系统；

- 25、检查输配油管路，是否有破损、渗漏，油管是否老化；将KTA38-G9 发电机供回油管的厚铝塑管更换为镀锌钢管；

- 26、润滑油油量是否正常：油底壳和润滑油管线有无泄漏；

- 27、检查冷却水箱的水位是否达到正常位置，有无水位低报警；机组冷却水管线有无泄漏；冷却水箱散热器外部是否清洁，有无污物或油腻等；

- 28、所有更换的耗材及配件质保期至少1年，需提供正品滤清器及机油、冷却液。

- 三、维保清单

| LYC880G及 KTA38-G9 两台机组保养项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 型号 | 个数 | 单位 | 备注 |
| 1 | 机滤 | LF670 | 8 | 个 |  |
| 2 | 柴滤 | FF202 | 4 | 个 |  |
| 3 | 柴滤 | LF777 | 4 | 个 |  |
| 4 | 空滤 | AF872 | 4 | 个 |  |
| 5 | 水滤 | WF2075 | 8 | 个 |  |
| 6 | 康明斯机油 | CF | 18 | 桶 | 18L/桶 |
| 7 | 机油道清洗 | / | 2 | 项 | 含清洗耗材 |
| 8 | 油管更换 | / | 1 | 项 | KTA38-G9 发电机油管更换为镀锌钢管，约20米，含所有配件。 |
| QTA71EG5 保养项目清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 个数 | 单位 | 备注 |
| 1 | 机滤 | 6209209 | 8 | 个 |  |
| 2 | 柴滤 | 6254203 | 4 | 个 |  |
| 3 | 空滤 | 6201502 | 4 | 个 |  |
| 4 | 康明斯机油 | CF | 12 | 桶 | 18L/桶 |
| 5 | 机油道清洗 | / | 1 | 项 | 含清洗耗材 |
| 150GF小机器保养项目清单 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 个数 | 单位 | 备注 |
| 1 | 柴滤 | ZLC005 | 1 | 个 |  |
| 2 | 空滤 | K2442XF-1 | 1 | 个 |  |
| 3 | 康明斯机油 | CF | 2 | 桶 | 18L/桶 |
| 4 | 机油道清洗 | / | 1 | 项 | 含清洗耗材 |
| 其他耗材 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目 | 型号 | 个数 | 单位 | 备注 |
| 1 | 统一冷却液 | -25℃ | 19 | 桶 | 用于4 台机组冷却液的更换、补充和备用，不限于加入某一台机器。冷却液18L/桶。 |

四、商务要求及其他要求

1、服务期限：双方合同签订后 10 个工作日内完成维护保养工作，如因采购人原因具体工期如有变动，以采购人通知为准。因采购人原因等，未具备正常维保条件而造成的服务期拖期不追究供应商的责任。

2、服务地点：三台县人民医院指定地点。

3、质保期：提供的产品零配件及主耗材均为正规生产厂家及发动机、发电机的原厂产品，质量必须达到国家标准及项目所在地主管部门的检验及验收标准，维保零配件及主耗材质保期为1年，即维护保养验收合格之日起开始计算。

4、付款方式：项目维护保养完成、验收合格并收到发票后1个月内支付合同金额的100%。

5、售后服务：保修期内接到报修电话5分钟内响应，如需现场处理则4小时内到达现场，24小时内恢复设备正常运行。所有人工费、材料费、差旅费等各种费用由中标方支付。

附件2

响应文件

项目名称：

授权代表：

手机号码：

供应商全称：                      （盖章）

2025年     月     日

报价函

致：三台县人民医院

1.我公司全面研究了发电机维护保养采购项目的竟争性谈判文件及相关资料，我们将遵照竟争性谈判文件的要求承担相应的全部工作，并同意自行承担所发生的一切费用。

2.我公司报价为       元，该报价包含包括成本、利润、风险费、税金等。

供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：       年    月    日

- 承诺函

三台县人民医院：

我公司作为本次竟争性谈判项目的申请人，根据竟争性谈判文件要求，现郑重承诺如下：

1.具有独立承担民事责任的能力；

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.参加竟争性谈判采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6.本项目参加采购活动的投标人、法定代表人(非法人负责人、自然人本人)在前三年内不得具有行贿犯罪记录；

7.完全接受和满足本项目竟争性谈判文件中规定的实质性要求，如对竟争性谈判文件有异议，已经在递交响应文件截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对竟争性谈判文件有异议的同时又参加竟争性谈判以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。

8.在参加本次竟争性谈判采购活动中，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他竟争性谈判申请人参与同一合同项下的竟争性谈判采购活动的行为。

9.竟争性谈判申请人未对本次竟争性谈判项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

10.在参加本次竟争性谈判采购活动中，不存在和其他竟争性谈判申请人在同一合同项下的竟争性谈判项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

11.响应文件中提供的任何资料和技术、服务、商务等响应承诺情况都是真实的、有效的、合法的。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我公司愿意接受以提供虚假材料谋取成交的法律责任。

竟争性谈判申请人名称（加盖公章）：

法定代表人/单位负责人（签字或加盖个人名章）：

授权代表签字：

日      期：         年     月     日

法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年       月       日

经营期限：

姓  名：        性别：      年龄：        职务：

系          （供应商单位名称）                     的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日  期：       年    月    日

附：法定代表人身份证复印件。

注：法定代表人亲自投标而不委托授权代理人投标适用。

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我    （姓名 ）     系     （供应商）      的法定代表人，现授权委托    （单位名称）         的   （姓名） 为我公司代理人，以本公司的名义参加    （招标人）  的  （项目名称）  的投标活动。代理人在资格审查、开标、评标、合同竟争性谈判过程中以我单位的名义所签章的一切文件和处理与之有关的一切事物，我均予以承认。

代理人无权转让此授权委托书，特此委托。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日 期：       年    月    日

附：（1）法定代表人身份证明原件和法定代表人身份证复印件。

（2）授权委托人身份证复印件。

注：法定代表人不亲自投标而委托授权代理人投标适用。

资质证明文件及其他资料格式自拟